负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕86号 关于郑州百事饮料有限公司新厂项目 竣工环保验收申请的批复 郑州百事饮料有限公司： 你公司上报的《郑州百事饮料有限公司新厂项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州百事饮料有限公司新厂项目竣工环境保护验收监测表》（编号：YS2013090357-1）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、郑州市环境保护监测中心站的监测结果表明： 1.全厂废水经污水处理站处理（规模为1000m3/d(两套500m3/d）、“格栅+调节池+厌氧+好氧（SBR）工艺”，配套建设沼气回收利用系统），部分用于厂区绿化、冲厕等，部分通过市政污水管网进入陈三桥污水处理厂。废水总排口COD、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮日均排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。 2.一台8t/h油气两用锅炉燃料为轻柴油（2014年4月开始使用天然气），锅炉废气排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1和表2二类区Ⅱ时段排放标准限值要求。 3.东、西、北厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 4.废活性炭、废硅藻土等危险废物暂存于厂区危废暂存间，由河南天辰环保科技股份有限公司收集处置。 5.建设了规范的污水排放口，污水流量计和COD在线检测装置正常运营。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责。 经办人： 2014年11月19日